Teco_Golf_DataCollector

資料收集器使用說明書

開發者 API 與 Console 完整範例

文件版本　1.0

適用環境　.NET 8

文件日期　2026 年 9 月 14 日

使用說明

本手冊提供 Teco_Golf_DataCollector 的最小整合方式與應用端 API 參考。第一章包含實際 Console 專案的完整程式碼；第二章起依生命週期、事件、狀態與 FCU 資料結構說明。讀者只需具備 C# 事件與物件的基本概念，即可透過 Start、事件接收與 Stop 取得案場資料。

主要功能包括三條通訊通道的連線與自動重連、兩台漢鐘冰水主機讀取、兩台 DDC 的完整 FCU 清單讀取，以及包含連線與讀取狀態的資料快照。Data Collector 封裝底層 Modbus 查詢，應用端不需要自行輪詢暫存器。

注意　IsConnected 表示通道連線狀態；IsReadSuccess 表示該組資料最近一次完整輪詢是否成功。使用數值前，請以 IsReadSuccess 判斷資料是否可作為本次有效讀取。

本文件以工作區現行原始碼為準。程式範例僅使用 Console 文字輸出；圖示用於解釋此範例的流程與事件資料結構。參數單位若未在公開模型中明確定義，會註明需依設備協議確認。

閱讀順序：先建置第一章範例，再閱讀第三章的首次連線失敗判斷與第四章的資料有效性，最後依第五、六章查閱各欄位。

目錄

使用說明	2

1　最簡單的 Console 使用方式	7

1.1　專案與使用流程	7

1.2　DLL 清單與加入參考	8

1.3　完整 Program 程式碼	10

1.4　建置與執行	12

1.5　接收資料的最小判斷	13

2　資料收集器生命週期 API	14

2.1　CS_TecoGolf_DataCollector	14

2.2　連線路徑設定契約	14

2.3　CS_ConnectPath	15

3　連線狀態事件 API	16

3.1　EventConnectionStatusChanged	16

3.2　EventArgsConnectStatus	16

3.3　連線列舉	17

4　資料接收事件 API	18

4.1　EventDataReceived	18

4.2　EventArgsDataReceived	18

4.3　讀取結果與資料有效性	19

5　漢鐘資料模型 API	20

5.1　TecoGolfHanbellStatus	20

5.2　漢鐘警報參數	21

5.3　EnumHanbellWaterControl	22

6　DDC 與 FCU 資料模型 API	23

6.1　TecoGolfDDCStatus	23

6.2　FCUUnit	24

6.3　FCUValue	24

6.4　FCU 列舉值	25

7　執行行為與整合注意事項	26

7.1　事件執行緒與停止	26

7.2　資料所有權與部署	26

8　故障判讀與驗收	28

8.1　最小範例的確認項目	28

圖目錄

圖 1　Console 最小使用流程	7

圖 2　資料事件的應用端物件結構	18

表目錄

表 1　三條通道的預設連線設定	7

表 2　需要提供的 DLL	8

表 3　資料收集器公開成員	14

表 4　路徑設定與啟動例外	15

表 5　CS_ConnectPath 欄位與建構式	15

表 6　EventArgsConnectStatus 公開屬性	16

表 7　EnumTecoGolfConnectionChannel	17

表 8　EnumModbusConnectionState	17

表 9　EventArgsDataReceived 公開屬性	18

表 10　EnumTecoGolfDataReadStatus	19

表 11　各資料群組的有效性契約	19

表 12　漢鐘連線與讀取欄位	20

表 13　漢鐘運轉參數	20

表 14　漢鐘警報欄位	21

表 15　EnumHanbellWaterControl	22

表 16　TecoGolfDDCStatus 公開屬性	23

表 17　內建 FCU 清單配置	23

表 18　FCUUnit 公開屬性	24

表 19　FCUUnit 建構式與方法	24

表 20　FCUValue 公開屬性	25

表 21　FCU 列舉對照	25

表 22　現行內部週期設定	26

表 23　常見狀況與判讀	28

表 24　Console 與 API 文件驗收對照	28

1　最簡單的 Console 使用方式

1.1　專案與使用流程

本手冊採 DLL 交付方式。使用者只需建立自己的 Console 專案並引用提供的 DLL，不需取得或載入 Collector 與底層通訊原始碼專案。以下以 Windows 與 .NET 8 為例，專案名稱為 Teco_Golf_DataCollector_Console。

所有連線參數集中在 Main 方法，依序執行宣告、註冊事件、設定連線、Start、事件輸出、Stop。開發電腦需安裝 .NET 8 SDK；執行電腦需安裝對應的 .NET 8 Runtime。

圖 1　Console 最小使用流程

表 1　三條通道的預設連線設定

| 通道與資料 | IP 與 Port | 協議 |
| --- | --- | --- |
| 漢鐘 1 與漢鐘 2 | 192.168.10.198 4196 | Gateway 傳送 RTU Modbus ID 1、2 |
| DDC1 B1F | 192.168.10.12 502 | Modbus TCP 64 台 FCU |
| DDC2 B2F | 192.168.10.14 502 | Modbus TCP 31 台 FCU |

1.2　DLL 清單與加入參考

交付的 lib 資料夾應包含下列 8 個 DLL，全部使用同一版交付組合。前四個包含應用端會用到的公開型別，後四個為執行相依檔案；為簡化設定，本範例一次引用全部 8 個。

表 2　需要提供的 DLL

| DLL 檔名 | 用途 |
| --- | --- |
| Teco_Golf_DataCollector.dll | 應用端入口、事件參數與設備狀態。 |
| CS_Communication_Modbus.dll | CS_ConnectPath、連線列舉與 Modbus 通訊。 |
| CS_Communication_Golf_DDC.dll | FCUUnit、FCUValue、FCU 列舉與 DDC 通訊。 |
| CS_Communication_Hanbell.dll | 漢鐘通訊與 EnumHanbellWaterControl。 |
| CS_Protocol_Modbus.dll | Modbus 封包與協議模型。 |
| CS_GeneralNS.dll | 底層共用型別與功能。 |
| CS_Network_CommonUse.dll | 底層 TCP 網路通訊。 |
| System.IO.Ports.dll | Modbus 組件相依的串列埠組件。此 Windows 範例使用 Windows 執行版本。 |

NuGet 來源備註：上述 System.IO.Ports.dll 來自 NuGet 套件 System.IO.Ports，版本 10.0.5。它是 CS_Communication_Modbus.csproj 的 PackageReference；使用 DLL 交付模式時，使用端不需要再安裝 NuGet，但 DLL 版本必須與本次交付的 10.0.5 相符。若改用原始碼或自行建置底層專案，請在底層 Modbus 專案保留 PackageReference Include="System.IO.Ports" Version="10.0.5"，不要任意升降版本。

底層專案另外使用 Microsoft.CSharp 4.7.0 與 System.Data.DataSetExtensions 4.5.0。這兩項屬於底層建置相依，已由供應端建置進本次 DLL 交付；DLL 使用端不需要加入這兩個 PackageReference。

在 Visual Studio 建立「主控台應用程式」，選擇 .NET 8，勿選「主控台應用程式 (.NET Framework)」。於 .csproj 同層建立 lib 資料夾，將上述 8 個 DLL 放入。

於方案總管的「相依性」按右鍵，選擇「加入專案參考」後切至「瀏覽」，選取 lib 內全部 8 個 DLL。各參考的「複製到本機／Copy Local」設為 True。也可直接使用下一頁的 .csproj，兩種方式擇一即可。

DLL 供應端注意：System.IO.Ports 目前套件版本為 10.0.5。Windows 平面 DLL 交付時，請取建置輸出 runtimes/win/lib/net8.0/System.IO.Ports.dll，放到交付 lib 的根目錄；不要誤用 ref 目錄的參考組件，或一般跨平台輸出根目錄的佔位版本。此做法不需交付其他平台的 runtimes 檔案。

雖然此 Collector 使用 TCP 與 Gateway RTU，仍應一併交付 System.IO.Ports.dll，以保留目前 Modbus 組件的完整相依關係。此清單不包含任何原始碼、.slnx 或底層 .csproj。

1.2.1　完整 DLL 參考專案檔

下列 .csproj 會將專案內 lib 資料夾的全部 DLL 加入參考，Private=true 表示建置時複製到輸出目錄。lib 僅放本節列出的交付 DLL，不要混入其他版本或無關組件。

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

<PropertyGroup>

<OutputType>Exe</OutputType>

<TargetFramework>net8.0</TargetFramework>

<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>

<Nullable>enable</Nullable>

</PropertyGroup>

<ItemGroup>

<Reference Include="lib\*.dll">

<Private>true</Private>

</Reference>

</ItemGroup>

</Project>

專案目錄如下。將第 1.3 節完整程式碼貼入 Program.cs，即可建置。

Teco_Golf_DataCollector_Console/

Teco_Golf_DataCollector_Console.csproj

Program.cs

lib/

Teco_Golf_DataCollector.dll

CS_Communication_Modbus.dll

CS_Communication_Golf_DDC.dll

CS_Communication_Hanbell.dll

CS_Protocol_Modbus.dll

CS_GeneralNS.dll

CS_Network_CommonUse.dll

System.IO.Ports.dll

此 DLL 參考專案沒有 ProjectReference 或 PackageReference。底層 DLL 已由供應端建置完成，使用端不需另外安裝 System.IO.Ports NuGet 套件，也不需建置底層專案。若選擇自行建置底層原始碼，才需要依上一段的版本說明還原 NuGet。

1.3　完整 Program 程式碼

以下為 Program.cs 的完整內容，可直接複製。連線事件在 Start 前註冊，因此首次嘗試失敗也會進入處理函式。範例列出全部漢鐘欄位，以及兩份 FCU 清單中每台設備的全部欄位。

using CS_NS_Communication_Golf_DDC;

using CS_NS_Communication_Modbus;

using CS_NS_Teco_Golf_DataCollector;

using System;

using System.Text;

namespace CS_NS_Teco_Golf_DataCollector_Console

{

/// <summary>

/// 示範以最少生命週期操作使用 Teco Golf Data Collector。

/// </summary>

internal static class Program

{

#region private

/// <summary>

/// 建立資料收集器、註冊事件、設定連線路徑並啟動，按下 Enter 後停止。

/// </summary>

private static void Main()

{

Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

using CS_TecoGolf_DataCollector collector = new CS_TecoGolf_DataCollector();

collector.EventConnectionStatusChanged += Program.Collector_EventConnectionStatusChanged;

collector.EventDataReceived += Program.Collector_EventDataReceived;

CS_ConnectPath hanbellConnectPath = new CS_ConnectPath("192.168.10.198", "4196");

hanbellConnectPath.Externed = "9600";

collector.HanbellConnectPath = hanbellConnectPath;

collector.DDC1ConnectPath = new CS_ConnectPath("192.168.10.12", "502");

collector.DDC2ConnectPath = new CS_ConnectPath("192.168.10.14", "502");

Console.WriteLine("Teco Golf Data Collector 準備啟動連線程序。");

collector.Start();

Console.WriteLine("按下 Enter 可停止並結束程式。");

Console.ReadLine();

collector.Stop();

collector.EventDataReceived -= Program.Collector_EventDataReceived;

collector.EventConnectionStatusChanged -= Program.Collector_EventConnectionStatusChanged;

Console.WriteLine("Teco Golf Data Collector 已停止。");

}

/// <summary>

/// 顯示發生變化的實體通訊通道、連線路徑與連線狀態。

/// </summary>

private static void Collector_EventConnectionStatusChanged(object? sender, EventArgsConnectStatus e)

{

Console.WriteLine();

Console.WriteLine($"[{e.TriggerTime:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff}] 連線狀態更新");

Console.WriteLine($"  通道：{e.ConnectionChannel}");

Console.WriteLine($"  IP：{e.ConnectPath.ID}");

Console.WriteLine($"  Port：{e.ConnectPath.Path}");

if (string.IsNullOrWhiteSpace(e.ConnectPath.Externed) == false)

Console.WriteLine($"  Gateway RTU Baud Rate：{e.ConnectPath.Externed}");

Console.WriteLine($"  狀態：{e.ConnectionState}");

Console.WriteLine($"  是否已連線：{e.IsConnected}");

if (e.ConnectionState == EnumModbusConnectionState.ConnectFailed)

Console.WriteLine("  本次連線失敗（包含首次嘗試），底層會自動重連。");

else if (e.ConnectionState == EnumModbusConnectionState.Disconnected)

Console.WriteLine("  既有連線中斷，底層會自動重連。");

else if (e.ConnectionState == EnumModbusConnectionState.Connected)

Console.WriteLine("  通道已連線，設備資料仍須以 IsReadSuccess 判斷。");

}

/// <summary>

/// 顯示兩台漢鐘與兩台 DDC 的完整資料快照。

/// </summary>

private static void Collector_EventDataReceived(object? sender, EventArgsDataReceived e)

{

Console.WriteLine();

Console.WriteLine($"================ 資料更新 {e.UpdateTime:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff} ================");

Program.PrintHanbellStatus("漢鐘 1  Modbus ID 1", e.HanbellStatus1);

Program.PrintHanbellStatus("漢鐘 2  Modbus ID 2", e.HanbellStatus2);

Program.PrintDDCStatus("DDC1  B1F FCU1 清單", e.DDC1Status);

Program.PrintDDCStatus("DDC2  B2F FCU2 清單", e.DDC2Status);

}

/// <summary>

/// 顯示單台漢鐘的連線、讀取與全部運轉參數。

/// </summary>

private static void PrintHanbellStatus(string title, TecoGolfHanbellStatus status)

{

Console.WriteLine();

Console.WriteLine($"[{title}]");

Console.WriteLine($"  IsConnected：{status.IsConnected}");

Console.WriteLine($"  ReadStatus：{status.ReadStatus}");

Console.WriteLine($"  IsReadSuccess：{status.IsReadSuccess}");

if (status.IsReadSuccess == false)

Console.WriteLine("  以下為保留值或初始值，不代表本次有效讀取。");

Console.WriteLine($"  CoolingWaterOutletTemperature：{status.CoolingWaterOutletTemperature:F1} °C");

Console.WriteLine($"  CoolingWaterInletTemperature：{status.CoolingWaterInletTemperature:F1} °C");

Console.WriteLine($"  ChilledWaterOutletTemperature：{status.ChilledWaterOutletTemperature:F1} °C");

Console.WriteLine($"  ChilledWaterTemperatureDifference：{status.ChilledWaterTemperatureDifference:F1} °C");

Console.WriteLine($"  ChilledWaterInletTemperature：{status.ChilledWaterInletTemperature:F1} °C");

Console.WriteLine($"  InputCurrent：{status.InputCurrent:F1} A");

Console.WriteLine($"  InputVoltage：{status.InputVoltage:F1} V");

Console.WriteLine($"  HighPressure：{status.HighPressure:F2}");

Console.WriteLine($"  LowPressure：{status.LowPressure:F2}");

Console.WriteLine($"  ActualRpm：{status.ActualRpm} rpm");

Console.WriteLine($"  AccumulatedRunningHours：{status.AccumulatedRunningHours} h");

Console.WriteLine($"  AccumulatedStartCount：{status.AccumulatedStartCount}");

Console.WriteLine($"  InputPowerKilowatt：{status.InputPowerKilowatt:F1} kW");

Console.WriteLine($"  ApproachTemperature：{status.ApproachTemperature:F1} °C");

Console.WriteLine($"  AccumulatedEnergyKilowattHour：{status.AccumulatedEnergyKilowattHour:F1} kWh");

Console.WriteLine($"  LoadPercentage：{status.LoadPercentage} %");

Console.WriteLine($"  WaterControl：{status.WaterControl}");

Console.WriteLine($"  IsAlarm：{status.IsAlarm}");

Console.WriteLine($"  IsChilledWaterFlowAbnormal：{status.IsChilledWaterFlowAbnormal}");

Console.WriteLine($"  IsCoolingWaterFlowAbnormal：{status.IsCoolingWaterFlowAbnormal}");

Console.WriteLine($"  IsInverterAbnormal：{status.IsInverterAbnormal}");

Console.WriteLine($"  IsCompressorOverload：{status.IsCompressorOverload}");

Console.WriteLine($"  IsBearingTemperatureTooHigh：{status.IsBearingTemperatureTooHigh}");

Console.WriteLine($"  IsDischargeTemperatureTooHigh：{status.IsDischargeTemperatureTooHigh}");

Console.WriteLine($"  IsMotorTemperatureTooHigh：{status.IsMotorTemperatureTooHigh}");

Console.WriteLine($"  IsPowerVoltageTooHigh：{status.IsPowerVoltageTooHigh}");

Console.WriteLine($"  IsPowerVoltageTooLow：{status.IsPowerVoltageTooLow}");

Console.WriteLine($"  IsCurrentTooHigh：{status.IsCurrentTooHigh}");

Console.WriteLine($"  IsHighPressureTooHigh：{status.IsHighPressureTooHigh}");

Console.WriteLine($"  IsLowPressureTooLow：{status.IsLowPressureTooLow}");

Console.WriteLine($"  IsOutletAntiFreezeAbnormal：{status.IsOutletAntiFreezeAbnormal}");

Console.WriteLine($"  IsInletAntiFreezeAbnormal：{status.IsInletAntiFreezeAbnormal}");

}

/// <summary>

/// 顯示單台 DDC 的連線、讀取與完整 FCU 清單。

/// </summary>

private static void PrintDDCStatus(string title, TecoGolfDDCStatus status)

{

Console.WriteLine();

Console.WriteLine($"[{title}]");

Console.WriteLine($"  IsConnected：{status.IsConnected}");

Console.WriteLine($"  ReadStatus：{status.ReadStatus}");

Console.WriteLine($"  IsReadSuccess：{status.IsReadSuccess}");

Console.WriteLine($"  FCU 數量：{status.FCUList.Count}");

if (status.IsReadSuccess == false)

Console.WriteLine("  清單未完整讀取成功，可能包含初始值、舊值或部分更新值。");

foreach (FCUUnit unit in status.FCUList)

{

Console.WriteLine(

$"  {unit.ID}  StationID={unit.StationID}, Position={unit.Position}, Address={unit.Address}, " +

$"SwitchStatus={unit.Value.SwitchStatus}, Mode={unit.Value.Mode}, " +

$"FanSpeed={unit.Value.FanSpeed}, Temperature={unit.Value.Temperature:F1} °C");

}

}

#endregion

}

}

1.4　建置與執行

在自己的 Console 專案目錄開啟終端機，執行下列命令。先確認 lib 已放齊 8 個 DLL；此範例不依賴額外 NuGet 套件，建置時會建立應用程式本身所需的相依資訊。

dotnet build Teco_Golf_DataCollector_Console.csproj

dotnet run --project Teco_Golf_DataCollector_Console.csproj --no-build

Start 呼叫後主執行緒停在 Console.ReadLine，背景連線與輪詢仍持續運作。這個等待只是保持 Console 存活，並不是等待 Start 的連線結果。按 Enter 後呼叫 Stop，解除事件並結束 using 範圍。

連線事件顯示通道、IP、Port、ConnectionState 與 IsConnected；資料事件顯示 UpdateTime、四組設備的 IsConnected、ReadStatus、IsReadSuccess 與所有資料欄位。輸出以每次快照追加，方便在終端機向上查閱，範例本身不在記憶體建立歷史資料清單。

注意　尚未成功讀取時，0、false、InletWater 或 Unknow 可能只是初始值；讀取失敗時也可能保留先前值。範例會顯示狀態提示，應用程式不要只看數值判斷設備正常。

1.5　接收資料的最小判斷

若應用端只要使用有效數值，可在自己的資料事件中直接判斷該設備的 IsReadSuccess。四組資料各自判斷，單一設備失敗不代表其他三組失敗。完整 Console 範例為方便觀察，仍會顯示無效或歷史欄位並加上提示。

private static void OnData(object? sender, EventArgsDataReceived e)

{

if (e.HanbellStatus1.IsReadSuccess)

Console.WriteLine(e.HanbellStatus1.InputPowerKilowatt);

if (e.DDC1Status.IsReadSuccess)

{

foreach (FCUUnit unit in e.DDC1Status.FCUList)

Console.WriteLine($"{unit.ID}: {unit.Value.Temperature} °C");

}

}

2　資料收集器生命週期 API

2.1　CS_TecoGolf_DataCollector

應用端入口，負責三條通道、設備輪詢與事件快照。建構後尚未連線，必須呼叫 Start 才會啟動。

命名空間　CS_NS_Teco_Golf_DataCollector
組件　Teco_Golf_DataCollector.dll

public class CS_TecoGolf_DataCollector : IDisposable

表 3　資料收集器公開成員

| 成員簽章 | 契約與用途 |
| --- | --- |
| CS_TecoGolf_DataCollector() | 無參數建構式。建立三組預設路徑、漢鐘 ID 1 與 2，以及 DDC1 的 B1F 清單和 DDC2 的 B2F 清單。 |
| void Start() | 無回傳值。啟動背景連線／重連與輪詢並返回，不需 await。重複啟動已啟動的物件不另開一輪工作。結果由事件回報。 |
| void Stop() | 無回傳值。取消輪詢與自動重連，關閉通道；之後可重新設定路徑再 Start。不要等待額外的停止資料快照。 |
| void Dispose() | 停止並釋放通訊資源。可用 using 自動呼叫。釋放後不得重新 Start 或設定路徑。 |
| bool IsStarted { get; } | 目前是否已啟動收集流程。true 不表示任何一條通道已連線，也不表示讀取成功。 |
| CS_ConnectPath HanbellConnectPath { get; set; } | 漢鐘共用 Gateway 的 IP、Port 與 RTU 封包間隔計算用 Baud Rate。 |
| CS_ConnectPath DDC1ConnectPath { get; set; } | 第一台 DDC 的 Modbus TCP 路徑。 |
| CS_ConnectPath DDC2ConnectPath { get; set; } | 第二台 DDC 的 Modbus TCP 路徑。 |
| event EventHandler<EventArgsConnectStatus>? EventConnectionStatusChanged | 實體通道狀態變化時通知。詳細契約見第三章。 |
| event EventHandler<EventArgsDataReceived>? EventDataReceived | 週期性提供四組資料快照，即使通道未連線也會提供狀態。詳細契約見第四章。 |

2.2　連線路徑設定契約

三個路徑 Property 的 getter 回傳副本，setter 複製欄位進入 Collector。因此 collector.DDC1ConnectPath.ID = "..." 只改到取得的副本，不會更新 Collector。請建立 CS_ConnectPath 後指定回整個 Property。

collector.Stop();

CS_ConnectPath path = collector.DDC1ConnectPath;

path.ID = "192.168.10.12";

path.Path = "502";

collector.DDC1ConnectPath = path;

collector.Start();

表 4　路徑設定與啟動例外

| 例外型別 | 觸發條件與處理 |
| --- | --- |
| ArgumentNullException | 將 null 指定給連線路徑。請建立有效的 CS_ConnectPath。 |
| ArgumentException | IP 無法解析，或 Port 不是 1～65535 的整數。請修正設定。 |
| InvalidOperationException | Collector 執行中設定路徑。先 Stop，再設定，再 Start。 |
| ObjectDisposedException | Dispose 後呼叫 Start 或設定路徑。請建立新 Collector。 |

提示　上述是使用端設定或生命週期錯誤，不是網路連線失敗。IP 與 Port 格式正確但設備不可達時，才由連線事件的 ConnectFailed 表達。

2.3　CS_ConnectPath

保存連線描述。此 Collector 的三個路徑都使用 IP 與 TCP Port；目前 Collector 不提供直接 COM Port 連線選項。漢鐘透過網路 Gateway 傳送 RTU 封包。

命名空間　CS_NS_Communication_Modbus
組件　CS_Communication_Modbus.dll

public class CS_ConnectPath

表 5　CS_ConnectPath 欄位與建構式

| 簽章 | 說明 |
| --- | --- |
| CS_ConnectPath() | 建立路徑物件。ID 與 Path 初始為字串 "Null"，不可直接用作 Collector 連線設定。 |
| CS_ConnectPath(string id, string path) | id：IP 字串；path：TCP Port 字串。例如 new CS_ConnectPath("192.168.10.12", "502")。 |
| string ID { get; set; } | 在本 Collector 表示 IP Address，不是 Modbus Unit ID。須為可由 IPAddress.TryParse 解析的位址，不能使用主機名稱。 |
| string Path { get; set; } | 在本 Collector 表示 TCP Port，使用數字字串，範圍 1～65535。 |
| string Externed { get; set; } | 漢鐘範例為 "9600"。Gateway 通訊層用於計算 RTU 封包間隔，不會遠端修改實體 Gateway 的串列埠設定。DDC 不需要指定。底層此欄位可為 null；Collector setter 遇到空白值會保留原設定。 |

Gateway 實體 RS485 的 Baud Rate、資料位元、同位元與停止位元仍須依現場設備設定。Externed 的名稱保留既有 API 拼字。應用端只需透過 Collector 的三個路徑 Property 完成設定。

3　連線狀態事件 API

3.1　EventConnectionStatusChanged

public event EventHandler<EventArgsConnectStatus>? EventConnectionStatusChanged;

private static void OnConnection(object? sender, EventArgsConnectStatus e)

sender 為觸發事件的 CS_TecoGolf_DataCollector；e 為此次通道狀態。請在 Start 之前註冊。事件回報的是三條實體 TCP 通道，漢鐘兩台共用同一 Gateway，因此不會各有一條獨立 TCP 狀態。

首次失敗路徑：Start → Connecting → ConnectFailed → 等待重連 → Connecting。後续成功會收到 Connected；原本已建立的通道中斷則收到 Disconnected，再交由底層自動重連。不同通道可交錯回報，請用 ConnectionChannel 區分。

提示　ConnectFailed 同時用於第一次與之後的連線嘗試失敗，事件沒有 IsFirstAttempt 欄位。最小範例無須區分次數，所有 ConnectFailed 都會顯示。若業務需要首次專用通知，由應用端按通道記錄是否曾收到結果。

3.2　EventArgsConnectStatus

單一實體通道的連線事件內容。所有 Property 對應用端為唯讀；ConnectPath 是 Collector 複製出的路徑物件。

命名空間　CS_NS_Teco_Golf_DataCollector
組件　Teco_Golf_DataCollector.dll

public class EventArgsConnectStatus : EventArgs

表 6　EventArgsConnectStatus 公開屬性

| 屬性與型別 | 說明 |
| --- | --- |
| ConnectionChannel : EnumTecoGolfConnectionChannel | 發生變化的通道。HanbellModbusGateway、DDC1 或 DDC2。 |
| ConnectPath : CS_ConnectPath | 此次通道使用的路徑副本。修改此物件不會設定 Collector。 |
| ConnectionState : EnumModbusConnectionState | 變化後的完整連線生命週期狀態。 |
| IsConnected : bool | 等同 ConnectionState == Connected。僅表示 TCP 已建立。 |
| TriggerTime : DateTime | Collector 建立此事件的本機時間，使用 DateTime.Now。 |

public EventArgsConnectStatus(

EnumTecoGolfConnectionChannel connectionChannel,

CS_ConnectPath connectPath,

EnumModbusConnectionState connectionState)

建構式參數依序對應三個同名屬性；TriggerTime 由建構式建立。一般接收端不需自行建構此事件。

3.3　連線列舉

EnumTecoGolfConnectionChannel 位於 CS_NS_Teco_Golf_DataCollector，底層型別為 int。

表 7　EnumTecoGolfConnectionChannel

| 名稱 | 值 | 對應 |
| --- | --- | --- |
| HanbellModbusGateway | 0 | 兩台漢鐘共用的 Gateway |
| DDC1 | 1 | 第一台 DDC |
| DDC2 | 2 | 第二台 DDC |

EnumModbusConnectionState 位於 CS_NS_Communication_Modbus，組件為 CS_Communication_Modbus.dll，底層型別為 int。Unknow 保留原 API 拼字。

表 8　EnumModbusConnectionState

| 名稱與值 | 含義與應用端行為 |
| --- | --- |
| Stopped = 0 | 尚未啟動或已停止。停止後不應期待新的週期資料更新。 |
| Connecting = 1 | 嘗試建立 TCP 連線。顯示連線中即可。 |
| Connected = 2 | TCP 已建立。等資料快照的 IsReadSuccess 才使用本次資料。 |
| ConnectFailed = 3 | 本次 TCP 嘗試失敗，包含首次失敗。顯示失敗，底層約等待 5 秒後重試。 |
| Disconnected = 4 | 既有 TCP 連線異常中斷。顯示斷線，底層自動重連。 |
| Unknow = -1 | 未知狀態。不可視為已連線。 |

事件在狀態變更時回報，同一狀態不保證重複通知；它不是固定頻率心跳。Start 或 Stop 的狀態通知可能在呼叫當下同步發生，其他通知可能由背景執行緒發出。應用端不要在連線回呼中阻塞等待或重入啟停流程。

4　資料接收事件 API

4.1　EventDataReceived

public event EventHandler<EventArgsDataReceived>? EventDataReceived;

private static void OnData(object? sender, EventArgsDataReceived e)

sender 為 Collector。e 提供兩台漢鐘與兩台 DDC 的最新快照，不需要由上層再查詢底層裝置。事件以約 5 秒的週期觸發，實際執行時間受到排程與事件處理時間影響，不是所有設備在同一瞬間取樣。

圖 2　資料事件的應用端物件結構

4.2　EventArgsDataReceived

四組資料的事件容器。Property 均為 get-only，Collector 每次建立獨立的狀態與 FCU 清單快照。

命名空間　CS_NS_Teco_Golf_DataCollector
組件　Teco_Golf_DataCollector.dll

public class EventArgsDataReceived : EventArgs

表 9　EventArgsDataReceived 公開屬性

| 屬性與型別 | 說明 |
| --- | --- |
| HanbellStatus1 : TecoGolfHanbellStatus | 漢鐘 Modbus ID 1 的最新應用層狀態。 |
| HanbellStatus2 : TecoGolfHanbellStatus | 漢鐘 Modbus ID 2 的最新應用層狀態。 |
| DDC1Status : TecoGolfDDCStatus | 第一台 DDC 狀態與 B1F 的 64 台 FCU。 |
| DDC2Status : TecoGolfDDCStatus | 第二台 DDC 狀態與 B2F 的 31 台 FCU。 |
| UpdateTime : DateTime | 本次事件建立的本機時間，使用 DateTime.Now；不是設備量測時間，也不是各欄位最後成功更新時間。 |

public EventArgsDataReceived(

TecoGolfHanbellStatus hanbellStatus1,

TecoGolfHanbellStatus hanbellStatus2,

TecoGolfDDCStatus ddc1Status,

TecoGolfDDCStatus ddc2Status)

四個參數依序指定四組狀態，UpdateTime 自動建立。一般應用端只接收事件；不需自行建構 EventArgs、FCU 清單或額外的 FCU1／FCU2 外層清單。

4.3　讀取結果與資料有效性

EnumTecoGolfDataReadStatus 位於 CS_NS_Teco_Golf_DataCollector，底層型別為 int。漢鐘與 DDC 皆使用相同定義。

表 10　EnumTecoGolfDataReadStatus

| 名稱與值 | 含義 | 數值使用方式 |
| --- | --- | --- |
| NotRead = 0 | 尚未讀取；連線建立時重設為此值。 | 等待 Success。 |
| Success = 1 | 該組最近一次完整輪詢成功。 | 可使用；仍不是逐欄位時間戳。 |
| Failed = 2 | 通道仍連線，但該組輪詢未完整成功。 | 不要視為本次完整有效資料。 |
| Disconnected = 3 | 通道目前未連線。 | 僅供顯示初始或歷史資料。 |

表 11　各資料群組的有效性契約

| 資料群組 | 成功與失敗的意義 |
| --- | --- |
| 漢鐘 1／2 | 兩台各自有 ReadStatus。GetFullStatus 非 null 且 Gateway 仍連線時為 Success。讀取失敗時保留先前欄位；首次成功前為預設值。 |
| DDC1／DDC2 | 全部 FCU 批次都成功且通道仍連線時為 Success。任一批次失敗即 Failed；清單可能混有已更新、舊值與初始值，沒有逐台 FCU 成功旗標。 |
| IsReadSuccess | 唯讀便利屬性，等同 ReadStatus == Success。最小使用端優先判斷此欄位。 |
| 快照獨立性 | 狀態及 FCUUnit／FCUValue 已複製，不會因下一次底層更新而變動。但 List 與 FCU 物件仍是可變型別，請勿把自行修改的快照當成原始設備值。 |

注意　ReadStatus 不是每個欄位的逐筆品質碼，也沒有 LastSuccessTime。需要保存歷史或自行判斷資料過期時，由應用端保存收到成功快照的時間；不要只因持續收到 EventDataReceived 就認為所有設備持續成功讀取。

5　漢鐘資料模型 API

5.1　TecoGolfHanbellStatus

每台漢鐘各一份的扁平化資料模型。公開 Property 可讀；除 IsReadSuccess 為計算屬性外，其餘為 get 與 internal set。應用端不需再拆解底層 HB_FullStatus。

命名空間　CS_NS_Teco_Golf_DataCollector
組件　Teco_Golf_DataCollector.dll

public class TecoGolfHanbellStatus

具備隱含的公開無參數建構式 TecoGolfHanbellStatus()。自行建立時只會得到初始資料；真正設備值應從 EventDataReceived 取得。下列所有運轉／警報欄位僅在 IsReadSuccess 為 true 時，才可當作最近一次完整讀取結果。

表 12　漢鐘連線與讀取欄位

| 屬性與型別 | 說明 |
| --- | --- |
| IsConnected : bool | Gateway 的 TCP 連線狀態；兩台漢鐘共用。 |
| ReadStatus : EnumTecoGolfDataReadStatus | 該台漢鐘最近一次輪詢結果。 |
| IsReadSuccess : bool | 等同 ReadStatus == Success，唯讀。 |

表 13　漢鐘運轉參數

| 屬性與型別 | 說明與單位 |
| --- | --- |
| CoolingWaterOutletTemperature : double | 冷卻水出口溫度。 單位：°C。 |
| CoolingWaterInletTemperature : double | 冷卻水入口溫度。 單位：°C。 |
| ChilledWaterOutletTemperature : double | 冰水出口溫度。 單位：°C。 |
| ChilledWaterTemperatureDifference : double | 冰水溫差。 單位：°C。 |
| ChilledWaterInletTemperature : double | 冰水入口溫度。 單位：°C。 |
| InputCurrent : double | 輸入電流。 單位：A。 |
| InputVoltage : double | 輸入電壓。 單位：V。 |
| HighPressure : double | 第一迴路高壓壓力。 原始值已除以 100；公開模型未註明物理單位，請依設備協議確認。 |
| LowPressure : double | 第一迴路低壓壓力。 原始值已除以 100；公開模型未註明物理單位，請依設備協議確認。 |
| ActualRpm : int | 壓縮機實際轉速。 單位：rpm。 |
| AccumulatedRunningHours : int | 累積運轉時數。 單位：h。 |
| AccumulatedStartCount : int | 累積啟動次數。 單位：次。 |
| InputPowerKilowatt : double | 輸入功率，單位為 kW。 單位：kW。 |
| ApproachTemperature : double | 趨近溫度。 單位：°C。 |
| AccumulatedEnergyKilowattHour : double | 累積電力量，單位為 kWh。 單位：kWh。 |
| LoadPercentage : int | 目前負載百分比。 單位：%。 |
| WaterControl : EnumHanbellWaterControl | 進水或出水控制模式。 InletWater=進水控制；OutletWater=出水控制。 |

5.2　漢鐘警報參數

所有警報屬性皆為 bool，預設 false。IsAlarm 為已定義警報的彙總，不代表裝置通訊健康。讀取失敗時不能用 false 推論設備沒有警報。

表 14　漢鐘警報欄位

| 屬性與型別 | 說明 |
| --- | --- |
| IsAlarm : bool | 已映射的 14 個警報旗標任一成立時為 true；不包含連線或讀取失敗。 |
| IsChilledWaterFlowAbnormal : bool | 冰水流量是否異常。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsCoolingWaterFlowAbnormal : bool | 冷卻水流量是否異常。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsInverterAbnormal : bool | 變頻器是否異常。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsCompressorOverload : bool | 壓縮機是否過載。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsBearingTemperatureTooHigh : bool | 軸承溫度是否過高。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsDischargeTemperatureTooHigh : bool | 吐出溫度是否過高。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsMotorTemperatureTooHigh : bool | 馬達溫度是否過高。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsPowerVoltageTooHigh : bool | 電源電壓是否過高。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsPowerVoltageTooLow : bool | 電源電壓是否過低。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsCurrentTooHigh : bool | 電流是否過高。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsHighPressureTooHigh : bool | 高壓壓力是否過高。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsLowPressureTooLow : bool | 低壓壓力是否過低。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsOutletAntiFreezeAbnormal : bool | 出水防凍是否異常。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |
| IsInletAntiFreezeAbnormal : bool | 入水防凍是否異常。 true 表示異常；false 表示此旗標未成立。 |

5.3　EnumHanbellWaterControl

命名空間 CS_NS_Communication_Hanbell，組件 CS_Communication_Hanbell.dll，底層型別 ushort。Collector 已將底層水控制物件轉為此列舉值。

表 15　EnumHanbellWaterControl

| 名稱 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| InletWater | 0 | 進水控制；模型初始值。 |
| OutletWater | 1 | 出水控制。 |

6　DDC 與 FCU 資料模型 API

6.1　TecoGolfDDCStatus

每台 DDC 各自包含連線、完整輪詢結果及自己的 FCUList。DDC1 與 DDC2 的清單互相獨立。

命名空間　CS_NS_Teco_Golf_DataCollector
組件　Teco_Golf_DataCollector.dll

public class TecoGolfDDCStatus

具備隱含公開無參數建構式 TecoGolfDDCStatus()。公開屬性除 IsReadSuccess 為 get-only 外，其餘為 get 與 internal set。自行建立時 FCUList 為空；Collector 建立的事件清單會含內建設備。

表 16　TecoGolfDDCStatus 公開屬性

| 屬性與型別 | 說明 |
| --- | --- |
| IsConnected : bool | 該 DDC 的 Modbus TCP 是否連線。 |
| ReadStatus : EnumTecoGolfDataReadStatus | 該 DDC 全部 FCU 最近一次輪詢結果。 |
| IsReadSuccess : bool | 等同 ReadStatus == Success。此旗標不是單台 FCU 狀態。 |
| FCUList : List<FCUUnit> | 完整設備快照清單。DDC1 有 64 台，DDC2 有 31 台；列表索引從 0 開始，Position 從 1 開始。 |

表 17　內建 FCU 清單配置

| 資料來源 | StationID | Position 範圍 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDC1 B1F | 1 | 1～15 | 15 |
| DDC1 B1F | 2 | 1～3 | 3 |
| DDC1 B1F | 3 | 1～21 | 21 |
| DDC1 B1F | 4 | 1～23 | 23 |
| DDC1 B1F | 5 | 1～2 | 2 |
| DDC2 B2F | 1 | 1～31 | 31 |

提示　FCU 的 ID（例如 FC_MC1_01）可在不同 DDC 重複。跨 DDC 存檔或建索引時，請使用 DDC 通道加 StationID 與 Position 作為識別。

6.2　FCUUnit

FCU 的定位資訊與數值容器。StationID 是 Modbus TCP Unit ID；Address 保存文件地址，讀取端不需自行轉換。

命名空間　CS_NS_Communication_Golf_DDC
組件　CS_Communication_Golf_DDC.dll

public class FCUUnit

表 18　FCUUnit 公開屬性

| 屬性 型別與存取 | 說明 |
| --- | --- |
| StationID : byte get/set | 所屬站號，直接對應 Modbus Unit ID。 |
| Position : int get/set | 在站號中的位置，第一台為 1。不是 List 索引。 |
| ID : string get/set | 識別字串，例如 FC_MC1_01。一般由站號與兩位數 Position 組合。 |
| Address : ushort get/set | 4X Holding Register 文件位置，例如 40051，並非 PDU Address 50。內建設備為 40051 + (Position − 1) × 16。 |
| Value : FCUValue get-only | 目前快照的開關、模式、風速與室內溫度。Property 本身不可替換，內部欄位可寫。 |

表 19　FCUUnit 建構式與方法

| 簽章 | 參數 回傳值與行為 |
| --- | --- |
| FCUUnit() | 無參數。初始 StationID=1、Position=1、ID 為空字串、Address=0，Value 為初始 FCUValue。 |
| FCUUnit(byte stationID, int position) | stationID 指定站號；position 指定站內位置。產生 FC_MC{站號}_{兩位位置}，Address 尚須指定。Collector 已完成此設定。 |
| void Update(FCUValue value) | value 為要複製的四項數值；無回傳值。更新目前 Value 的內容，不替換 Value 物件；null 時不更新。此方法僅改資料物件，不寫入硬體。 |

6.3　FCUValue

單台 FCU 的四項即時狀態。所有 Property 為公開 get/set；透過事件取得時已由底層轉換為可讀型別。

命名空間　CS_NS_Communication_Golf_DDC
組件　CS_Communication_Golf_DDC.dll

public class FCUValue

表 20　FCUValue 公開屬性

| 屬性與型別 | 說明與初始值 |
| --- | --- |
| SwitchStatus : EnumFCUSwitchStatus | 開關狀態，初始 Unknow。 |
| Mode : EnumFCUOperationMode | 運轉模式，初始 Unknow。 |
| FanSpeed : EnumFCUFanSpeed | 風速，初始 Unknow。 |
| Temperature : double | 室內溫度，單位 °C。原始值已除以 10，應用端不要再除以 10。初始為 0.0。 |

public FCUValue()

public FCUValue(

EnumFCUSwitchStatus switchStatus,

EnumFCUOperationMode mode,

EnumFCUFanSpeed fanSpeed,

double temperature)

無參數建構式建立初始值；四參數建構式依序指定開關、模式、風速與攝氏室溫，不執行設備通訊。一般 Collector 接收端無須自行呼叫。

6.4　FCU 列舉值

以下三個列舉皆位於 CS_NS_Communication_Golf_DDC，組件 CS_Communication_Golf_DDC.dll，底層型別為 int。Unknow=-1 為既有 API 名稱，代表未識別或未取得有效狀態；不等同通訊失敗旗標。

表 21　FCU 列舉對照

| 列舉 | 成員與數值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| EnumFCUSwitchStatus | Off = 0 On = 1 Unknow = -1 | 關閉 開啟 未知 |
| EnumFCUOperationMode | Cooling = 1 Heating = 2 Ventilation = 3 Unknow = -1 | 製冷 製熱 通風 未知 |
| EnumFCUFanSpeed | High = 0 Medium = 1 Low = 2 Auto = 3 Unknow = -1 | 高速 中速 低速 自動 未知 |

即使 DDC 完整輪詢成功，若某個原始列舉值不在映射範圍，該欄位仍可能是 Unknow。IsReadSuccess 驗證通訊完整性，不取代業務上的值域判斷。

7　執行行為與整合注意事項

表 22　現行內部週期設定

| 工作 | 設定值 | 對應行為 |
| --- | --- | --- |
| 漢鐘輪詢 | 1 秒 | 兩台共用 Gateway，依序讀取；單輪耗時會影響實際更新速度。 |
| DDC1 輪詢 | 4 秒 | 完整清單分批讀取。 |
| DDC2 輪詢 | 4 秒 | 獨立於 DDC1 執行。 |
| EventDataReceived | 5 秒 | 取得當時最新四組快照。 |
| 重連等待 | 5 秒 | 連線失敗或斷線後由底層排程重試。 |

這些是目前程式碼的內部常數，Collector 公開 API 沒有開放輪詢頻率、Modbus ID、FCU 配置或重連間隔設定。事件註解若與實作不同，以目前 UPDATE_DATA_INTERVAL_MS = 5000 的實作為準。

7.1　事件執行緒與停止

資料事件在背景週期工作中執行，連線事件也可能由背景通訊工作觸發。Console 可直接寫入終端機；不同事件輸出可能交錯。若移植到 WinForms 或 WPF，應用端仍須將控制項更新切回 UI 執行緒。

事件處理應簡短；長時間同步處理會延遲後續工作。若要入資料庫或大量運算，可將快照交給應用端自己的佇列。不要在回呼內同步等待 Collector 停止或等待其他通訊結果。

Stop 會取消週期工作、關閉通道與重連排程，但目前沒有 await 所有在途回呼完成的公開介面。已進入使用端的回呼仍可能完成；停止後不會另送一筆最終 EventDataReceived。Console 的流程是在主執行緒按 Enter 後停止，接著解除事件與 Dispose。

7.2　資料所有權與部署

Collector 送出的快照可由應用端保存，後續輪詢不會改寫舊快照。但資料模型不全是不可變型別：FCUList、FCUUnit 與 FCUValue 可由使用端修改。修改快照不會控制設備，也不會回寫 Collector。若多個訂閱者共用同次事件，請將快照視為唯讀資料。

DLL 交付清單見第 1.2 節。使用者完成自己的程式後，應部署其 dotnet build 或 dotnet publish 的完整輸出，包含應用程式、8 個相依 DLL，以及由該應用程式產生的 .deps.json 和 .runtimeconfig.json；不要拿 Collector 或供應端測試程式的 JSON 取代。第 1.2 節使用 Windows 版 System.IO.Ports 平面交付，不需額外 runtimes 目錄。

開發時需 .NET 8 SDK，執行時需 .NET 8 Runtime；僅提供 DLL 並不包含 .NET 執行環境。應用層須使用可引用 net8.0 的目標框架，不能直接從 .NET Framework 或 .NET Standard 2.0 專案引用此 Collector。PDB 與 XML 文件檔不是執行必要檔案，可按除錯或 IntelliSense 需求另外提供。

8　故障判讀與驗收

表 23　常見狀況與判讀

| 觀察到的狀況 | 判讀與處理 |
| --- | --- |
| 首次沒有連線成功 | 確認 Start 前已註冊連線事件。ConnectFailed 可直接表示首次嘗試失敗；檢查對應 IP、Port、網路與設備電源。 |
| IsStarted=true 但未連線 | 此值只代表流程已啟動。請看 ConnectionState 與各狀態物件的 IsConnected。 |
| Gateway Connected 但漢鐘 Failed | TCP 通道可用，但 RTU 設備未完整回應。確認 Gateway 後端 RS485、設備 Modbus ID 1／2 及串列設定。 |
| DDC Failed 但仍有 FCU 值 | 清單中可能有成功批次與保留值。沒有逐台成功旗標，整份清單以 DDC 的 IsReadSuccess 判斷。 |
| 未連線卻定期收到事件 | 資料事件仍提供狀態快照，屬於預期行為；不要把事件到達視為讀取成功。 |
| 欄位為 0 或 false | 可能是有效值，也可能是初始值／舊值。先看 IsReadSuccess。 |
| 修改路徑沒有生效 | getter 回傳副本，修改後必須指定回 Property；執行中設定會擲出例外。 |
| Start 後程式立刻結束 | Console 主執行緒需維持存活；範例用 Console.ReadLine 等待 Enter。 |
| Stop 後沒有最終資料事件 | Stop 不送最終快照。以 Stop 流程與連線 Stopped 狀態更新應用端顯示。 |

8.1　最小範例的確認項目

表 24　Console 與 API 文件驗收對照

| 項目 | 範例或文件覆蓋方式 |
| --- | --- |
| 宣告與事件註冊 | Main 建立 Collector，兩個事件均在 Start 前註冊。 |
| 首次連線失敗 | ConnectionState == ConnectFailed 明確顯示失敗與自動重連提示。 |
| 後續斷線與連線成功 | 顯示 Disconnected、Connecting、Connected、Stopped 與 IsConnected。 |
| 資料接收 | EventDataReceived 接收四組狀態與 UpdateTime，逐組顯示。 |
| 資料有效性 | 漢鐘與 DDC 均顯示 IsReadSuccess；失敗時顯示資料品質提示。 |
| 全部參數 | 漢鐘全部公開資料屬性；DDC 所有 FCU 的 StationID、Position、ID、Address 與四項 Value。 |
| 停止與釋放 | Enter → Stop → 解除事件 → using 自動 Dispose。 |
| API 完整性 | 入口類別、兩種事件參數、路徑、狀態、FCUUnit、FCUValue 與全部七種相關列舉均有參考說明。 |