## Slide 1
TECO / 系統介紹與技術說明
把空調設備
變成可觀測的系統
東元電機智慧環境監控
產品功能・資料流・系統架構・部署與驗收
技術簡報 · 2026 年 10 月 6 日
概念示意圖；非現場照片
Notes: 封面影像由內建 imagegen 生成，僅作概念氣氛視覺，不代表實際場館、設備或機房照片。內容依本機專案 README.md、backend/README.md 與截至 2026-10-06 的文件整理。

## Slide 2
TECO / 智慧環境監控
系統範圍：從機房到操作席
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
02
概念剖面，用於解釋監控範圍；不是實際建築平面圖
2
冰水主機
中央空調設備
95
FCU 主檔
後端預期數量
現場設備
冰水主機、DDC 控制器、FCU 與通訊閘道。
本地平台
Collector、API、MariaDB 與瀏覽器操作介面。
目前尚未以正式現場資料確認設備連線與測值。
Notes: 專案依據：backend/README.md（95 FCU，DDC1 64 台、DDC2 31 台；2 個 chiller assets）；backend/deploy/compose.yaml（mariadb、collector、api、web）。本頁概念插圖由 imagegen 生成，不是現場圖。

## Slide 3
TECO / 智慧環境監控
操作介面：四個入口，各自處理一類工作
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
03
以下為功能導覽；各頁面的實際畫面見後續截圖頁
01
監控中心
場館管理員
設備摘要
告警與即時狀態
前台總覽
02
空間配置
場館管理員
B1 / B2 樓層
區域與 FCU 對位
2D / 3D 檢視
03
報表中心
場館管理員
FCU / 主機 / 告警
日期與週期篩選
表格 / 折線圖
04
系統診斷
平台管理員
通道 / Collector
DB / 排程 / 落地
歷史連線紀錄
後續頁面附有實際系統畫面，擷取自 VM 上的測試環境，資料由設備模擬器產生，不是現場設備。
現場設備的畫面與數值，仍須在現場接通後另行擷取留存。
Notes: 實際操作頁面由使用者授權的本機測試帳號登入擷取。戰情室、空間配置頁已顯示；FCU 報表及平台診斷頁在目前本機環境持續顯示「載入中」。瀏覽器政策拒絕將截圖存到簡報工作區；因此本頁明確標示為功能導覽示意，不含仿造截圖。若需在後續版本內嵌截圖，需由使用者以允許的檔案匯出/上傳流程提供圖片。

## Slide 4
TECO / 智慧環境監控
場館後台：設備監控、設定與報表
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
05
依實際路由與前端頁面元件整理；各頁面的實際畫面見接下來的截圖頁。
監控中心
/admin
彙整冰水主機與 FCU 狀態；檢視即時告警，並可展開完整告警清單。
冰水主機管理
/admin/chiller
設備狀態與自訂名稱；設定出水、回水、ΔT 門檻；維護間隔與保養完成記錄。
FCU 管理
/admin/fcu
逐台查看位置、室溫、風速、模式與狀態；編輯設備名稱及全場室溫上下限。
空間設備配置
/admin/floor-plan
在 B1 / B2 圖面上對位區域與設備；支援 2D / 3D 檢視及後端保存。
運轉報表
/admin/reports/*
主機、FCU、異常告警分報表；選日期、週期與設備條件，以表格或折線圖查看。
狀態判斷
設備資料 + 有效告警
設備狀態與告警門檻共用後端有效告警結果，避免畫面自行推算出不一致狀態。
帳號只會看到具備讀取權限的功能；新增、修改、保養與門檻操作另受各自權限控管。
Notes: 依據：src/apps/monitoring/pages/admin/_components/AdminSidebar.vue、overview/AdminOverviewPage.vue、chiller/AdminChillerPage.vue、fcu/AdminFcuPage.vue、floor-plan/AdminFloorPlanPage.vue、reports/AdminFcuReportPage.vue / AdminChillerReportPage.vue / AdminAlarmReportPage.vue。功能以程式實作說明，未宣稱本次本機報表查詢有資料。

## Slide 5
TECO / 智慧環境監控
場館後台：管理帳號、權限與操作追蹤
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
10
場館管理員的權限範圍限於登入所屬場館；以功能資源與 CRUD 動作組合授權。
使用者管理
/admin/users
維護本場館使用者與其角色指派。
角色管理
/admin/roles
建立 / 編輯場館角色；依功能調整讀取、新增、修改、刪除及子功能權限。
操作紀錄
/admin/operation-log
按日期區間查閱使用者、操作項目與結果，追蹤管理變更。
授權怎麼生效
角色
誰在操作
→
資源
哪個功能
→
動作
讀 / 新增 / 改 / 刪
→
API
每次請求再授權
→
稽核
留下操作結果
權限來源：後台側選單依 read grant 顯示；伺服器端仍會逐次檢查範圍與動作。
Notes: 依據：AdminSidebar.vue 以各 permissionCode 的 read grant 過濾功能選單；backend/README.md 權限機制與操作紀錄說明；AdminUsersPage.vue、AdminRolesPage.vue、AdminLogsPage.vue。場館 scope 的資料範圍由 API 授權檢查，不因前端隱藏選單而放寬。

## Slide 6
TECO / 智慧環境監控
平台管理後台：跨場館維運與系統診斷
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
13
平台範圍與場館範圍使用不同側邊選單和授權資源。
場館管理
/platform/merchants
新增場館、查看場館狀態，管理場館成員與權限細項模式。
系統帳號
/platform/system-users
新增平台範圍帳號並指定平台角色；與場館內成員帳號分開管理。
平台角色
/platform/roles
新增平台角色並管理權限；系統範本權限受平台超級管理員控管。
系統診斷
/platform/diagnostics
查看通道、Collector 健康、資料品質、DB 落地、排程與連線歷程。
診斷頁的實際畫面見後面的「系統診斷」截圖頁（測試環境、模擬器資料）；現場設備的診斷結果仍須到現場驗收。
Notes: 依據：src/apps/monitoring/pages/platform/_components/PlatformSidebar.vue、merchants/PlatformMerchantsPage.vue、system-users/PlatformSystemUsersPage.vue、roles/PlatformRolesPage.vue、diagnostics/PlatformDiagnosticsPage.vue。實際本機系統診斷頁以 platform-admin 登入後可達，但資料區持續 loading；沒有把示意文字當成本次健康檢查結果。

## Slide 7
TECO / 智慧環境監控
技術架構：兩條資料路徑，一個操作介面
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
15
現場資料以 Collector 接入；API 負責即時狀態、查詢與推播。
設備層
2 台冰水主機
DDC1 / DDC2
95 台 FCU（主檔）
Collector
.NET 10
設備讀取、正規化
Watchdog / healthz
API
ASP.NET Core 10
內部 Ingest
REST + SignalR
資料庫
MariaDB 11.8
Dapper / MySqlConnector
時序與設定資料
Web
Astro + Vue
Caddy 靜態服務 / 反代
操作員瀏覽器
→
→
→
→
Collector → API
POST /internal/ingest/data · 內部 Token 驗證
瀏覽器 ⇄ API
/api/* 查詢 · /hubs/* 即時推播
MariaDB 不直接對區網開放；對外單一入口由 Caddy 提供。
Notes: 依據：backend/README.md、backend/deploy/compose.yaml、docs/BACKEND_INTEGRATION_PLAN.md。後端為 ASP.NET Core 10，Collector 透過內部 ingest 交給 API；Collector 與 API 各自有對資料庫的應用程式連線。Web 由 Caddy 提供靜態檔與 /api、/hubs 反向代理。

## Slide 8
TECO / 智慧環境監控
資料流：即時推播與歷史落地分開節流
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
16
即時路徑
設備讀取 → Collector → API 現況快照 → SignalR → 瀏覽器
約每 5 秒讀取
即時狀態更新不受資料庫節流間隔限制
歷史路徑
FCU 原始讀值
每 60 秒寫入，或狀態 / 風速 / 模式變更；溫度變化達 0.5°C。
主機原始讀值
每 10 秒寫入一次，保留設備歷史趨勢。
彙總與保留
每小時彙總；原始資料依設備類別保留，告警與操作紀錄長期保留。
時間戳以 UTC 儲存，介面以 Asia/Taipei 顯示。
Notes: 依據：docs/BACKEND_INTEGRATION_PLAN.md（設備 DLL 約 5 秒事件週期；FCU 60 秒節流且有狀態/溫度變化觸發；chiller 10 秒；時區策略）；backend/README.md（資料彙總與保留）。實際頻率取決於 Collector 成功讀取與設備回應。

## Slide 9
TECO / 智慧環境監控
設備盤點：目前有一個數量差異要先釐清
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
17
2
冰水主機
後端設備資產
95
FCU 預期
DDC1 64 + DDC2 31
90
首頁顯示
本機頁面擷取值
64 / 72
B1 配置
已配對 / 區域數
差異
90 ≠ 95
怎麼解讀
95 是後端文件與設備主檔數；90 是本機戰情室畫面當下顯示。
樓層區域數與 FCU 台數不是同一個指標；地圖配置亦需逐區核對。
建議：部署驗收時同時比對 DDC 通道清單、API 設備主檔、樓層配置與現場銘牌。
Notes: 來源：backend/README.md 記錄 95 FCU = DDC1 64 + DDC2 31、2 台 chiller；前端本機戰情室的實際畫面顯示 90 台；空間配置本機實際頁面顯示 B1 64 個已配置 / 72 個區域。這些畫面與主檔/文件數量不一致，未確認資料環境、篩選條件或版本前不可視為現場盤點結論。

## Slide 10
TECO / 智慧環境監控
樓層設備配置：把設備位置和區域建立關聯
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
18
樓層圖面
B1
72 區域
64 已配置
B2
41 區域
設備對位數：待現場驗收
介面支援 2D SVG 與 3D 檢視；配置保存至後端。
位置保存
GET / PUT /api/v1/floor-plan/{floor}/placements
版本一致性
更新帶 expectedVersion；版本衝突回 409，避免覆蓋他人變更。
現場校核
樓層區域目前是配置工具；上線前仍需按現場設備位置修正映射。
視覺比例為摘要，不是實際樓層圖或座標截圖。
Notes: 來源：本機實際 /admin/floor-plan 介面顯示 B1 72 zones、64 configured；README.md 記錄 B1 72、B2 41 區域與 SVG / Three.js；backend/README.md 與整合計畫列出 GET/PUT placements、expectedVersion 樂觀鎖定及 409 衝突處理。圖示柱為數量摘要，並非產品截圖或樓層圖。

## Slide 11
TECO / 智慧環境監控
告警生命週期：偵測、通知、恢復關閉
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
19
01
設定門檻
主機出回水溫、
水溫差；FCU 室溫上下限
→
02
持續監看
設備資料更新；
通道逾時由 watchdog 判斷
→
03
建立告警
超門檻或通道 > 60 秒
無成功讀取時告警
→
04
恢復關閉
條件恢復後關閉；
保留事件記錄
通知與故障邊界
目前為系統內通知；未接 Email / LINE。Collector 程序本身崩潰，需看診斷頁與 Docker healthcheck。
告警門檻要依設備規格與現場運轉條件設定，簡報不預設任何溫度數值。
Notes: 來源：backend/README.md、backend/CHANGELOG.md（通道連續 60 秒無成功讀取時建立離線告警，恢復後結束；Collector 程序崩潰不會由同一告警引擎通知，依賴 diagnostics/healthcheck）；docs/IOT_現場接通驗證手冊.md。告警目前為 in-app。

## Slide 12
TECO / 智慧環境監控
報表與歷史：查詢功能已建置，環境資料仍待確認
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
21
FCU 報表
溫度 / 狀態 / 風速
原始資料 90 天
主機報表
出回水 / 運轉時數
原始資料 180 天
告警報表
事件時間 / 設備 / 狀態
事件紀錄長期保留
實測限制
測試環境的 FCU 報表已可載入資料、切換篩選並匯出 Excel（實際畫面見下一頁）；現場環境的資料需接線後才會累積。
原始資料保留工作每 24 小時執行；每小時彙總與原始查詢需再以部署環境資料驗收。
Notes: 來源：本機實際 /admin/reports/fcu 頁面可見 filter 與 table/line-chart 切換，但資料區持續 loading；backend/deploy/compose.yaml 設定 FCU 原始資料預設 90 天、chiller 180 天；backend README 與 retention services 記錄每 24 小時清理及永久保留彙總/告警/操作資料。報表資料值未在本機頁面驗證。

## Slide 13
TECO / 智慧環境監控
權限與安全：依角色、範圍與 API 邊界控管
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
23
平台管理員
跨場館設定、診斷與平台資源
場館管理員
本場館設備、使用者、報表與配置
編輯 / 檢視
依授權操作或唯讀查詢
認證與隔離
JWT access / refresh token；密碼以 PBKDF2 雜湊保存。
場館資料依 merchant scope 隔離，平台權限只授予平台角色。
敏感操作寫入操作紀錄；拒絕的越權操作也保留稽核軌跡。
服務暴露面
區網使用者
→ Caddy :8081
本機 API
127.0.0.1:8082
MariaDB
127.0.0.1:3307
測試帳號密碼不會列入簡報。正式上線前須輪替測試密碼與部署 secrets。
Notes: 來源：backend/README.md、backend/deploy/compose.yaml、docs/正式機首次部署手冊.md、現場交機清單.md。JWT access/refresh；密碼 PBKDF2；API 與 DB 僅綁 loopback，web 的 8081 為區網入口。測試帳密由使用者提供並僅用於登入，未記入本簡報。

## Slide 14
TECO / 智慧環境監控
部署拓樸：以本地 VM 與 Docker Compose 組成服務
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
24
Windows Server / Hyper-V
Ubuntu 24.04 VM · Docker CE
Caddy / Web
8081 區網入口
靜態頁 + reverse proxy
ASP.NET API
8080 容器內
Host 127.0.0.1:8082
Collector
設備讀取
健康檢查 / watchdog
MariaDB 11.8
容器內 3306
Host 127.0.0.1:3307
Field network
Collector 網路接到現場；正式 VM 與實體設備通訊尚待現場驗收。
部署腳本與手冊已備；正式 Hyper-V VM 安裝與設備連通尚未完成驗證。
Notes: 來源：backend/deploy/compose.yaml、docs/正式機首次部署手冊.md。部署目標為 Windows Server Hyper-V 上的 Ubuntu 24.04 VM、Docker CE；Caddy 8081 對區網、API host 8082 與 MariaDB host 3307 僅綁 localhost。文件記錄正式目標 VM 部署尚待執行，不可宣稱現場已上線。

## Slide 15
TECO / 智慧環境監控
系統診斷：逐層確認資料是否真的到達
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
25
01
通道狀態
設備連線 / 讀取成功率
02
Collector
healthz / 三條通道健康狀態
03
資料品質
FCU 數量 / 新鮮度 / 值域
04
DB 落地
讀值筆數 / 最新時間
05
排程
彙總與 retention 執行狀態
06
連線歷程
最近 30 筆通道變化
診斷頁的實際畫面
診斷頁的實際畫面見接下來兩頁：全部正常，以及 DDC2 離線時的樣子（測試環境、模擬器資料）。
路徑：/platform/diagnostics · API：GET /api/v1/platform/diagnostics
Notes: 來源：docs/IOT_現場接通驗證手冊.md、backend/README.md、backend/src/Teco.Hvac.Api/Endpoints/PlatformEndpoints.cs。診斷頁每 5 秒刷新，呈現通道、Collector healthz、資料內容、設備數、DB、排程與 channel_health。實際本機頁面路由可開啟但主內容始終 loading；此處為文件定義的檢查範圍，並標註未取得本次檢查值。

## Slide 16
TECO / 智慧環境監控
驗證範圍：程式流程通過不等於現場設備已通
東元電機智慧環境監控系統 · 2026.10
28
已在本機文件記錄驗證
P0–P5 Docker E2E 流程與 API / DB 整合。
95 FCU snapshot、時序資料寫入、JWT 與排程。
樓層配置 API 的版本衝突處理。
測試帳號的角色與診斷頁路由。
尚待正式環境驗收
Hyper-V 正式 VM 部署尚未執行。
實體主機、DDC 與現場網路連線未確認。
SignalR 前端持續訂閱尚未完整驗證。
本機首頁與主檔相差 5 台；報表、診斷值仍在 loading。
驗收判定請以部署後 API、診斷數據與現場設備讀值為準。
Notes: 來源：backend/README.md 對本機 P0–P5 E2E 的記錄、正式 VM 部署狀態、實體設備連通與 SignalR 前端驗證限制；本次瀏覽器實際畫面發現首頁 90 vs 文件 95 並且報表/診斷頁 loading。這些是明確的驗收邊界，不應用測試環境畫面推論正式場域狀態。

## Slide 17
TECO / 現場交付
驗收順序：由網路一路走到使用者畫面
01
網路
確認 VM、閘道、DDC
與連接埠可達
→
02
讀值
核對 2 台主機、
64 + 31 FCU 數量
→
03
對位
抽查樓層、區域、
設備編號及位置
→
04
告警
測試超限、斷線、
恢復與事件記錄
→
05
穩定性
24 小時觀察、備份
與還原演練
完成定義
設備數量相符・位置可追溯・告警可復現・歷史可查詢・運轉可監控
實際畫面見前面各截圖頁；現場驗收時仍須以現場設備資料另行截圖，納入驗收附件。
29
Notes: 依據：docs/現場交機清單.md、docs/IOT_現場接通驗證手冊.md、docs/正式機首次部署手冊.md。此頁是建議的現場驗收順序；不是已完成的現場驗收聲明。